## Resumo
Resumo por classe
Valores com BDI, calculados a partir da aba "Curva ABC".
Classe | Linhas | Valor (R$) | % | Δ BDI (R$)
A | 19 | 631986.26 | 81.16% | -23632.54
B | 20 | 109648.24 | 14.08% | -904.83
C | 38 | 37084.7 | 4.762% | -418.59
Total | 77 | 778719.2 | 100% | -24955.96
Valores de controle (tabela do usuário): A 631.986,26 · B 109.648,24 · C 37.084,70 · Total 778.719,20 · Δ BDI −24.955,96.
Valor por fonte do preço
Fonte | Linhas | Valor (R$) | %
SINAPI | 36 | 79608.58 | 10.22%
SINAPI sem custo | 1 | 47892 | 6.15%
SEDOP | 2 | 9093.33 | 1.168%
ORSE | 2 | 338.55 | 0.04348%
EMBASA | 1 | 25370.35 | 3.258%
Cotação Biomais | 19 | 493404.28 | 63.36%
Cotação | 11 | 108797.46 | 13.97%
Composição própria | 5 | 14214.65 | 1.825%
Total | 77 | 778719.2 | 100%
Linhas agrupadas contam uma vez (ex.: 12.4.1 + 12.4.2). "SINAPI" inclui o 10.11, composição própria com o custo do SINAPI 94493.

## Curva ABC
Curva ABC corrigida: itens de engenharia mecânica (aba PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
Obra: ETE do Hospital Barros Barreto (Belém/PA) · Orçamentista: Sanigy · Data-base 06/2025 · SINAPI-PA desonerado · Escopo: 80 itens mecânicos, agrupados em 77 linhas
Classe | # | Item | Linha | Descrição | Qtd | R$ c/ BDI | % do total | % acum. | BDI | Δ BDI (R$) | Verificar (bloco) e status | Fonte do preço | Código / evidência | Situação do preço na fonte
A | 1 | 12.4.1 + 12.4.2 | 255 e 256 | Decantador secundário 4,00 × 4,10 m + frete | 2 + 2 | 215671.4 | 27.7% | 27.7% | S → A | -19178.68 | Bloco F: proposta única; linha sem especificação (lamelas, internos); montagem do decantador não consta; BDI → aquisição (equipamento −R$ 17.932,38; frete −R$ 1.246,30); pedir cotação de transporte (AET) | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 2 | 6.1 + 6.2 | 69 e 70 | Guindaste 75 t (horas produtivas + improdutivas) | 240 h + 480 h | 47892 | 6.15% | 33.85% | S |  | Bloco B: NÃO OK; sem custo oficial (hora = combustível + operador, sem a máquina); 720 h sem plano de içamento; falta mobilização do guindaste | SINAPI sem custo | 102850 / 102851 | Código "sem custo" desde 11/2021; a planilha recompôs a hora só com materiais (102849) + operador (88296)
A | 3 | 12.1.3 | 236 | Revestimento e reforço interno (UASB) | 2 | 33609.38 | 4.316% | 38.16% | S |  | Bloco F: unidade nova ou existente? base em m² | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 4 | 10.4 | 208 | Difusor 250 mm | 140 | 30354.8 | 3.898% | 42.06% | A |  | Bloco E: preço OK; 140 fecha com a rede | Cotação | Print de loja + mão de obra | Difusor R$ 161,20 (cotação); mão de obra ≈ R$ 25,58, provável 0,5 h de 88267 + 0,5 h de 88248 (a confirmar na CPU)
A | 5 | 12.1.6 | 239 | Montagem do sistema (UASB) | 2 | 29576.26 | 3.798% | 45.86% | S |  | Bloco F: pode repetir o revestimento | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 6 | 12.2.1 | 242 | Revestimento e reforço interno (FBAS) | 2 | 29576.26 | 3.798% | 49.66% | S |  | Bloco F: base de cálculo vs 12.1.3 | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 7 | 12.1.1 | 234 | Separador trifásico | 2 | 25886.62 | 3.324% | 52.98% | S → A | -2301.98 | Bloco F: escopo da proposta; BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 8 | 1.13 | 28 | Comissionamento da ETE (EMBASA) | 1 | 25370.35 | 3.258% | 56.24% | S |  | Bloco A: NÃO VERIFICÁVEL; EMBASA/BA; sobreposição com guindaste | EMBASA | 41.05.01 | Tabela EMBASA/BA não disponível; mesmo código na planilha do projetista (R$ 38.386,51)
A | 9 | 10.3 | 207 | Soprador radial duplo estágio | 2 | 24987.56 | 3.209% | 59.45% | A |  | Bloco E: NÃO VERIFICÁVEL; especificação em 3 versões | Cotação | Print Policomp JQT-7500 (image7.png) | Especificação em 3 versões (item, CPU e print)
A | 10 | 12.1.2 | 235 | Defletor em PRFV | 2 | 24198.74 | 3.108% | 62.55% | S → A | -2151.88 | Bloco F: escopo da proposta; BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 11 | 12.2.4 | 245 | Montagem do sistema (FBAS) | 2 | 24198.74 | 3.108% | 65.66% | S |  | Bloco F: pode repetir o revestimento | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 12 | 10.8 | 212 | Pall ring 2" | 15 m³ | 21270.15 | 2.731% | 68.39% | A |  | Bloco E: OK com ressalva; 2" × 3"; conferir volume | Cotação | Print de loja | R$ 1.180,00/m³ (cotação "2"")
A | 13 | 12.1.5 | 238 | Substituição do acesso lateral e superior (UASB) | 2 | 17476.88 | 2.244% | 70.64% | S |  | Bloco F: reforma de unidade existente? | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 14 | 12.1.4 | 237 | Pintura com gelcoat (UASB) | 2 | 16132.5 | 2.072% | 72.71% | S |  | Bloco F: escopo da proposta | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 15 | 12.3.2 | 249 | Revestimento e reforço interno (tanque de contato) | 2 | 16132.5 | 2.072% | 74.78% | S |  | Bloco F: base de cálculo | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 16 | 12.3.5 | 252 | Montagem do sistema (tanque de contato) | 2 | 13443.74 | 1.726% | 76.51% | S |  | Bloco F: pode repetir o revestimento | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
A | 17 | 8.2.14 | 108 | Tê de redução 75 × 50 | 140 | 13400.8 | 1.721% | 78.23% | S |  | Bloco C: 140 = difusores; sem tubo DN 50; ≈ 2,6 saídas/m | SINAPI | 94698 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
A | 18 | 10.7 | 211 | Motobomba submersível Brava E30 | 2 | 13396.96 | 1.72% | 79.95% | A |  | Bloco E: preço OK; função e ponto de operação | Cotação | Print de loja | Motobomba Brava E30, R$ 5.679,24
A | 19 | 12.2.2 | 243 | Pintura com gelcoat (FBAS) | 2 | 9410.62 | 1.208% | 81.16% | S |  | Bloco F: escopo da proposta | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 20 | 12.2.3 | 244 | Substituição do acesso superior (FBAS) | 2 | 8738.44 | 1.122% | 82.28% | S |  | Bloco F: escopo da proposta | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 21 | 12.3.4 | 251 | Substituição do acesso superior (tanque de contato) | 2 | 8738.44 | 1.122% | 83.4% | S |  | Bloco F: escopo da proposta | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 22 | 12.3.1 | 248 | Kit chincana | 2 | 8263.86 | 1.061% | 84.46% | S → A | -734.88 | Bloco F: fornecimento sem montagem; BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 23 | 1.16 | 31 | Comissionamento do combate a incêndio | 1 | 8043.13 | 1.033% | 85.5% | S |  | Bloco A: NÃO OK; excluir ou reduzir | Composição própria | Composição 29 (projetista) | 40 h eng. júnior 90777 + 40 h encanador 88267 + 20 h auxiliar 88248 (SINAPI)
B | 24 | 10.10 | 214 | Registro de gaveta 4" | 3 | 7719.81 | 0.9913% | 86.49% | S |  | Bloco E: SEDOP, NÃO VERIFICÁVEL; flange ou rosca? | SEDOP | 180801 | "Registro de gaveta 4" - bruto"; tabela SEDOP não disponível
B | 25 | 8.2.6 | 100 | Tubo PVC DN 110 | 39 m | 6998.55 | 0.8987% | 87.39% | S |  | Bloco C: preço OK; temperatura do ar × PVC | SINAPI | 94655 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 26 | 10.1 | 205 | Calha Parshall 6" | 1 | 6902.11 | 0.8863% | 88.27% | A |  | Bloco E: OK com ressalva; cotação inclui caixas | Cotação | Print Bakof (image5.png) | R$ 5.883,02, com caixas de entrada e saída
B | 27 | 8.3.1 | 122 | Tubo aço galvanizado DN 80 | 34 m | 6742.54 | 0.8658% | 89.14% | S |  | Bloco D: NÃO OK; conexões são 2½" | SINAPI | 94464 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 28 | 8.2.23 | 117 | Adaptador com flanges DN 110 × 4" | 14 | 6191.78 | 0.7951% | 89.93% | S |  | Bloco C: 14 = 2×(3+4) coerente; tipo de conexão | SINAPI | 94715 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 29 | 8.2.19 | 113 | União PVC DN 110 (Tigre) | 8 | 4871.44 | 0.6256% | 90.56% | S |  | Bloco C: por que 8? marca Tigre | Composição própria | Composição 4 (projetista) | Insumo SINAPI 9908 (união 110 mm) + mão de obra SINAPI; descrição com marca "Tigre"
B | 30 | 12.3.3 | 250 | Pintura com gelcoat (tanque de contato) | 2 | 4705.3 | 0.6042% | 91.16% | S |  | Bloco F: escopo da proposta | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 31 | 10.5 | 209 | Filtro de entrada | 2 | 4132.98 | 0.5307% | 91.69% | A |  | Bloco E: NÃO OK; filtro 2" × soprador | Cotação | Print de loja | Filtro de 2" para até 5 m³/min
B | 32 | 8.2.11 | 105 | Joelho 90° DN 110 | 11 | 4084.19 | 0.5245% | 92.22% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94686 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 33 | 12.3.6 | 253 | Frete do conjunto tanque de contato | 2 | 3822.3 | 0.4908% | 92.71% | S → A | -169.95 | Bloco F: NÃO OK; qtd 2 × proposta 1 (−R$ 1.911,15, à parte); BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
B | 34 | 8.2.4 | 98 | Tubo PVC DN 75 | 53 m | 3818.65 | 0.4904% | 93.2% | S |  | Bloco C: comprimento × planta | SINAPI | 89451 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 35 | 8.2.10 | 104 | Joelho 90° DN 75 | 24 | 3658.08 | 0.4698% | 93.67% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89513 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 36 | 10.2 | 206 | Bomba dosadora EMEC FCE | 2 | 3299.14 | 0.4237% | 94.09% | A |  | Bloco E: NÃO VERIFICÁVEL; pedir 3 propostas | Cotação | Print de loja | Dosadora EMEC FCE, R$ 1.367,90
B | 37 | 10.16 | 220 | Retenção horizontal 4" | 2 | 3144.44 | 0.4038% | 94.5% | S |  | Bloco E: preço OK; 4 retenções p/ 2 bombas | SINAPI | 99626 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 38 | 8.2.3 | 97 | Tubo PVC DN 60 | 67 m | 2957.38 | 0.3798% | 94.88% | S |  | Bloco C: 7 tês × 21 registros DN 60 | SINAPI | 89450 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
B | 39 | 10.11 + 10.13 | 215 e 217 | Registro de esfera DN 60 (mesmo código SINAPI 94493) | 8 + 13 | 2815.68 | 0.3616% | 95.24% | S |  | Bloco E: NÃO OK; duplicidade; são 21 no projeto? (−R$ 1.072,64 se 8 sobrarem) | SINAPI | 94493 | 10.13 = SINAPI 94493; 10.11 = composição própria "COMPOSIÇÃO 8" com o custo do 94493. Igual à tabela ao centavo
C | 40 | 8.2.16 | 110 | Tê PVC DN 75 | 22 | 2742.08 | 0.3521% | 95.59% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94697 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 41 | 8.3.9 | 130 | União galvanizada 2½" | 10 | 2719.5 | 0.3492% | 95.94% | S |  | Bloco D: coerente com 20 niples | SINAPI | 92890 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 42 | 8.2.25 | 119 | Bucha de redução 50 × 25 | 140 | 2402.4 | 0.3085% | 96.25% | S |  | Bloco C: = difusores | SINAPI | 103999 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 43 | 8.2.13 | 107 | Luva com bucha de latão 25 × ¾" | 140 | 2377.2 | 0.3053% | 96.55% | S |  | Bloco C: = difusores | SINAPI | 89427 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 44 | 10.14 | 218 | Válvula de alívio 1¼" | 2 | 2248.88 | 0.2888% | 96.84% | A |  | Bloco E: NÃO VERIFICÁVEL; pressão de abertura | Cotação | Print de loja | Válvula de alívio, R$ 941,05
C | 45 | 10.17 | 221 | Retenção vertical 4" | 2 | 2188.26 | 0.281% | 97.12% | S |  | Bloco E: confirmar 2 + 2 | SINAPI | 99634 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 46 | 8.2.9 | 103 | Joelho 90° DN 60 | 34 | 2034.22 | 0.2612% | 97.38% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89505 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 47 | 8.3.7 | 128 | Niple galvanizado 2½" | 20 | 1933.4 | 0.2483% | 97.63% | S |  | Bloco D: 2 por união | SINAPI | 94468 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 48 | 12.1.7 | 240 | Frete do conjunto UASB | 1 | 1911.15 | 0.2454% | 97.88% | S → A | -169.95 | Bloco F: quantidade confere; BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
C | 49 | 12.2.5 | 246 | Frete do conjunto FBAS | 1 | 1911.15 | 0.2454% | 98.12% | S → A | -169.95 | Bloco F: quantidade confere; BDI → aquisição | Cotação Biomais | — | Proposta única de 24/07/2025 (só a pág. 4, image36.png), sem CNPJ, validade ou especificação
C | 50 | 10.15 | 219 | Retenção horizontal 2½" | 2 | 1483.34 | 0.1905% | 98.31% | S |  | Bloco E: OK; uma por soprador | SINAPI | 99624 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 51 | 10.9 | 213 | Registro de gaveta 2½" | 2 | 1373.52 | 0.1764% | 98.49% | S |  | Bloco E: SEDOP, NÃO VERIFICÁVEL | SEDOP | 180803 | "Registro de gaveta 2 1/2" - bruto"; tabela SEDOP não disponível
C | 52 | 8.2.26 | 120 | Curva 90° DN 110 | 4 | 1340.4 | 0.1721% | 98.66% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94687 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 53 | 8.2.20 | 114 | Adaptador curto com rosca 25 × ¾" | 140 | 1232 | 0.1582% | 98.82% | S |  | Bloco C: = difusores | SINAPI | 89383 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 54 | 8.3.2 | 123 | Vara de tubo galvanizado "DN 110" | 1 | 1011.43 | 0.1299% | 98.95% | A |  | Bloco D: onde entra? sem conexão de 4" | Cotação | Cotação (projetista) | ≈ R$ 145/m, contra R$ 194 a R$ 209/m dos SINAPI de 4"
C | 55 | 8.2.17 | 111 | Tê PVC DN 110 | 3 | 986.01 | 0.1266% | 99.08% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94701 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 56 | 8.3.5 | 126 | Cotovelo 90° galvanizado 2½" | 6 | 948.42 | 0.1218% | 99.2% | S |  | Bloco D: conferir no isométrico | SINAPI | 94473 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 57 | 8.3.8 | 129 | Tê de redução 2½ × 1¼" | 4 | 947.92 | 0.1217% | 99.32% | S |  | Bloco D: OK; 2 alívios + 2 manômetros | Composição própria | Composição 7 (projetista) | Insumo SINAPI 6317 (tê de redução galv. 2½ × 1¼") + mão de obra SINAPI
C | 58 | 13.4 | 261 | Extintor ABC 6 kg | 3 | 802.89 | 0.1031% | 99.42% | S → A | -71.4 | Bloco G: NÃO OK só por BDI | Cotação | Print de loja + mão de obra | Extintor R$ 199,99 (cotação); recomendado trocar pela composição ORSE
C | 59 | 8.3.4 | 125 | Cotovelo 45° galvanizado 2½" | 4 | 686.04 | 0.0881% | 99.51% | S |  | Bloco D: conferir no isométrico | SINAPI | 94474 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 60 | 8.2.2 | 96 | Tubo PVC DN 25 | 34 m | 584.8 | 0.0751% | 99.59% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89402 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 61 | 8.2.15 | 109 | Tê PVC DN 60 | 7 | 503.86 | 0.0647% | 99.65% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94696 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 62 | 8.3.6 | 127 | Luva galvanizada 2½" | 4 | 441.64 | 0.05671% | 99.71% | S |  | Bloco D: conferir no isométrico | SINAPI | 94467 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 63 | 10.6 | 210 | Manômetro 4" | 2 | 390.56 | 0.05015% | 99.76% | A |  | Bloco E: NÃO VERIFICÁVEL; faixa de pressão | Cotação | Print de loja | Manômetro, R$ 168,23
C | 64 | 8.2.12 | 106 | Luva PVC DN 110 | 2 | 305.6 | 0.03924% | 99.8% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 94671 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 65 | 8.2.21 | 115 | Adaptador 75 × 2½" | 6 | 261.9 | 0.03363% | 99.83% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89613 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 66 | 8.2.24 | 118 | Bucha de redução 32 × 25 | 2 | 258.38 | 0.03318% | 99.86% | S |  | Bloco C: NÃO OK; trocar por SINAPI 103953 (R$ 7,62) | Composição própria | Composição 5 (projetista) | Insumo de bucha DN 110 em composição de bucha 32 × 25; a descrição é a do SINAPI 103953 (R$ 7,62)
C | 67 | 13.3 | 260 | Suporte para extintores | 3 | 230.97 | 0.02966% | 99.89% | S |  | Bloco G: ORSE, NÃO VERIFICÁVEL | ORSE | 1512 | Tabela ORSE não disponível
C | 68 | 8.2.22 | 116 | Luva PVC DN 85 | 2 | 172.94 | 0.02221% | 99.92% | S |  | Bloco C: resíduo? | SINAPI | 89614 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 69 | 8.2.8 | 102 | Joelho 90° DN 25 | 13 | 148.98 | 0.01913% | 99.94% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89408 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 70 | 13.1 | 258 | Placa de rota de fuga | 6 | 107.58 | 0.01381% | 99.95% | S |  | Bloco G: ORSE, NÃO VERIFICÁVEL | ORSE | 12895 | Tabela ORSE não disponível
C | 71 | 8.2.5 | 99 | Tubo PVC DN 85 | 1 m | 99.35 | 0.01276% | 99.96% | S |  | Bloco C: resíduo? | SINAPI | 89452 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 72 | 8.3.3 | 124 | Bucha galvanizada 1¼ × ½" | 2 | 93.78 | 0.01204% | 99.97% | S |  | Bloco D: OK; 2 manômetros | Composição própria | Composição 6 (projetista) | Insumo SINAPI 768 (bucha galv. 1¼ × ½") + mão de obra SINAPI
C | 73 | 13.2 | 259 | Placa de segurança contra incêndio | 3 | 81.75 | 0.0105% | 99.98% | S → A | -7.29 | Bloco G: OK com ressalva; só material; BDI → aquisição | SINAPI | 37556 (insumo) | Igual ao insumo SINAPI-PA 06/2025; só material, sem instalação
C | 74 | 10.12 | 216 | Registro de esfera DN 20 | 2 | 58.16 | 0.007469% | 99.99% | S |  | Bloco E: onde entra? | SINAPI | 103047 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 75 | 8.2.18 | 112 | União PVC DN 25 | 2 | 39.64 | 0.00509% | 100% | S |  | Bloco C: conferir no isométrico | SINAPI | 89428 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 76 | 8.2.1 | 95 | Tubo PVC DN 20 | 1 m | 14.99 | 0.001925% | 100% | S |  | Bloco C: resíduo? | SINAPI | 89401 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
C | 77 | 8.2.7 | 101 | Joelho 90° DN 20 | 1 | 9.61 | 0.001234% | 100% | S |  | Bloco C: resíduo? | SINAPI | 89404 | Igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 ao centavo
|  |  |  | Total |  | 778719.2 | 100% |  |  | -24955.96
Fora do Δ BDI da tabela: CPRB de 3,6% no BDI de serviço (≈ −R$ 3,6 mil, depende do regime do contrato); registros e retenções 10.9 a 10.17 (−R$ 1.670,23 se o critério mudar para aquisição); correção da quantidade do 12.3.6 (−R$ 1.911,15, à parte).
Fonte dos valores: tabela fornecida pelo usuário (coluna H da aba PLANILHA ORÇAMENTÁRIA). As colunas "% do total" e "% acum." são calculadas por fórmula. Fonte do preço: ver aba Legenda (origem de cada informação).

## Legenda
Legenda (três usos diferentes de letras)
1. Classe ABC | Ordem de valor. A = até 80% do valor acumulado (inclui o item que cruza 80%); B = de 80% a 95%; C = de 95% a 100%.
2. Coluna "BDI" | S = BDI de serviço (27,41%); A = BDI de aquisição (16,08%, mero fornecimento de equipamento ou material). "S → A" = a planilha aplicou S, mas o correto é A.
3. "Bloco A a G" | Bloco do roteiro de verificação: A = comissionamento (1.13, 1.16) · B = içamento (6.1, 6.2) · C = rede PVC (8.2.x) · D = aço galvanizado (8.3.x) · E = equipamentos e válvulas (10.x) · F = PRFV (12.x) · G = incêndio (13.x).
Outras colunas
Item | Número na planilha (com "+" quando duas linhas foram somadas por serem o mesmo objeto de custo).
Linha | Linha na aba PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
R$ c/ BDI | Coluna H da aba PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
% acum. | Percentual acumulado do valor (fórmula).
Δ BDI | Efeito de trocar o BDI aplicado pelo correto (negativo = redução; 12.3.6 usa quantidade 1).
Status | OK · OK com ressalva · NÃO OK (erro comprovado) · NÃO VERIFICÁVEL (falta documento ou fonte).
Regra de agrupamento | Só para a análise; a medição continua por linha. Soma linhas que são o mesmo objeto de custo (decantador + frete; guindaste produtivo + improdutivo; registro DN 60 de mesmo código). Não agrupa acessórios que são bens diferentes nem fretes de conjunto.
Fonte do preço
SINAPI | Preço igual à tabela SINAPI-PA 06/2025 desonerada, ao centavo (verificado na sessão 1). O código foi identificado pelo preço e pela descrição e conferido com a planilha do projetista (mesmo código nas 36 linhas).
SINAPI sem custo | Código SINAPI que a CAIXA não precifica; o custo foi recomposto pelo orçamentista.
SEDOP / ORSE / EMBASA | Tabelas do Pará, de Sergipe e da Bahia. Não estavam disponíveis: preço não conferido. Códigos conferidos na planilha do projetista.
Cotação Biomais | Proposta única do fornecedor de PRFV (grupo 12).
Cotação | Composição própria cujo insumo principal vem de print de loja ou proposta (aba COTAÇÕES INICIAL).
Composição própria | Composição do orçamentista sem banco oficial identificado para o insumo principal.
Cores | Azul claro = classe A · amarelo = classe B · cinza = classe C · laranja nas colunas BDI e Δ BDI = "S → A".

## Comparação projetista
Comparação: planilha analisada (data-base 06/2025) × planilha do projetista (Sanigy, 23/02/2026)
Projetista: arquivo "ORÇAMENTO ETE. BARROS BARRETO maio-2026 - entregue.xls", aba PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; bases SINAPI 11/2025 desonerado, ORSE 05/2025, SEDOP 10/2025, SICRO3 07/2025 (nota da linha 324). Valores com BDI.
# | Item | Descrição | Qtd analisada | Qtd projetista | R$ analisada | R$ projetista | Diferença (R$) | Diferença (%) | Linha no projetista | Fonte / código no projetista | Observação
1 | 12.4.1 + 12.4.2 | Decantador secundário 4,00 × 4,10 m + frete | 2 + 2 | 2 + 2 | 215671.4 | 215671.4 | 0 | 0% | 264 e 265 | COTAÇÃO - / COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
2 | 6.1 + 6.2 | Guindaste 75 t (horas produtivas + improdutivas) | 240 h + 480 h | 240 + 480 | 47892 | 47824.8 | 67.2 | 0.1405% | 66 e 67 | SINAPI 102850 / SINAPI 102851 | Mesmo código sem custo e mesma recomposição (materiais + operador); diferença de R$ 0,22/h nos materiais
3 | 12.1.3 | Revestimento e reforço interno (UASB) | 2 | 2 | 33609.38 | 33609.38 | 0 | 0% | 242 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
4 | 10.4 | Difusor 250 mm | 140 | 140 | 30354.8 | 26196.8 | 4158 | 15.87% | 212 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
5 | 12.1.6 | Montagem do sistema (UASB) | 2 | 2 | 29576.26 | 29576.26 | 0 | 0% | 245 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
6 | 12.2.1 | Revestimento e reforço interno (FBAS) | 2 | 2 | 29576.26 | 29576.26 | 0 | 0% | 249 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
7 | 12.1.1 | Separador trifásico | 2 | 2 | 25886.62 | 25886.62 | 0 | 0% | 240 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
8 | 1.13 | Comissionamento da ETE (EMBASA) | 1 | 1 | 25370.35 | 38386.51 | -13016.16 | -33.91% | 28 | EMBASA 41.05.01 | Mesmo código EMBASA; a analisada está 33,9% abaixo. Pedir as duas composições para explicar a diferença
9 | 10.3 | Soprador radial duplo estágio | 2 | 2 | 24987.56 | 24534.42 | 453.14 | 1.847% | 211 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
10 | 12.1.2 | Defletor em PRFV | 2 | 2 | 24198.74 | 24198.74 | 0 | 0% | 241 | COTAÇÃO | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
11 | 12.2.4 | Montagem do sistema (FBAS) | 2 | 2 | 24198.74 | 24198.74 | 0 | 0% | 252 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
12 | 10.8 | Pall ring 2" | 15 m³ | 15 | 21270.15 | 20546.1 | 724.05 | 3.524% | 216 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
13 | 12.1.5 | Substituição do acesso lateral e superior (UASB) | 2 | 2 | 17476.88 | 17476.88 | 0 | 0% | 244 | COTAÇÃO | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
14 | 12.1.4 | Pintura com gelcoat (UASB) | 2 | 2 | 16132.5 | 16132.5 | 0 | 0% | 243 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
15 | 12.3.2 | Revestimento e reforço interno (tanque de contato) | 2 | 2 | 16132.5 | 16132.5 | 0 | 0% | 257 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
16 | 12.3.5 | Montagem do sistema (tanque de contato) | 2 | 2 | 13443.74 | 13443.74 | 0 | 0% | 260 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
17 | 8.2.14 | Tê de redução 75 × 50 | 140 | 140 | 13400.8 | 13195 | 205.8 | 1.56% | 107 | SINAPI 94698 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
18 | 10.7 | Motobomba submersível Brava E30 | 2 | 2 | 13396.96 | 13184.92 | 212.04 | 1.608% | 215 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
19 | 12.2.2 | Pintura com gelcoat (FBAS) | 2 | 2 | 9410.62 | 9410.62 | 0 | 0% | 250 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
20 | 12.2.3 | Substituição do acesso superior (FBAS) | 2 | 2 | 8738.44 | 8738.44 | 0 | 0% | 251 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
21 | 12.3.4 | Substituição do acesso superior (tanque de contato) | 2 | 2 | 8738.44 | 8738.44 | 0 | 0% | 259 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
22 | 12.3.1 | Kit chincana | 2 | 2 | 8263.86 | 8263.86 | 0 | 0% | 256 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
23 | 1.16 | Comissionamento do combate a incêndio | 1 | 1 | 8043.13 | 9195.68 | -1152.55 | -12.53% | 31 | COMPOSIÇÃO 29 | Mesma composição (40 h eng. júnior + 40 h encanador + 20 h auxiliar). A diferença é só a mão de obra: SINAPI-PA 06/2025 na analisada; valores iguais aos do SINAPI-PA 09/2026 na do projetista
24 | 10.10 | Registro de gaveta 4" | 3 | 3 | 7719.81 | 7719.81 | 0 | 0% | 218 | SEDOP 180801 | Idêntico (mesmo código e preço SEDOP)
25 | 8.2.6 | Tubo PVC DN 110 | 39 m | 39 | 6998.55 | 6882.72 | 115.83 | 1.683% | 99 | SINAPI 94655 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
26 | 10.1 | Calha Parshall 6" | 1 | 1 | 6902.11 | 6829 | 73.11 | 1.071% | 209 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
27 | 8.3.1 | Tubo aço galvanizado DN 80 | 34 m | 34 | 6742.54 | 6742.54 | 0 | 0% | 121 | SINAPI 94464 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
28 | 8.2.23 | Adaptador com flanges DN 110 × 4" | 14 | 14 | 6191.78 | 6075.86 | 115.92 | 1.908% | 116 | SINAPI 94715 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
29 | 8.2.19 | União PVC DN 110 (Tigre) | 8 | 8 | 4871.44 | 4871.52 | -0.08 | -0.001642% | 112 | COMPOSIÇÃO 4 | Mesma composição própria (diferença de centavos)
30 | 12.3.3 | Pintura com gelcoat (tanque de contato) | 2 | 2 | 4705.3 | 4705.3 | 0 | 0% | 258 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
31 | 10.5 | Filtro de entrada | 2 | 2 | 4132.98 | 4109.22 | 23.76 | 0.5782% | 213 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
32 | 8.2.11 | Joelho 90° DN 110 | 11 | 11 | 4084.19 | 4012.14 | 72.05 | 1.796% | 104 | SINAPI 94686 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
33 | 12.3.6 | Frete do conjunto tanque de contato | 2 | 2 | 3822.3 | 3822.3 | 0 | 0% | 261 | COTAÇÃO - | Idêntico, inclusive a quantidade 2 do frete (a proposta traz 1)
34 | 8.2.4 | Tubo PVC DN 75 | 53 m | 53 | 3818.65 | 3746.04 | 72.61 | 1.938% | 97 | SINAPI 89451 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
35 | 8.2.10 | Joelho 90° DN 75 | 24 | 24 | 3658.08 | 3592.32 | 65.76 | 1.831% | 103 | SINAPI 89513 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
36 | 10.2 | Bomba dosadora EMEC FCE | 2 | 2 | 3299.14 | 3175.7 | 123.44 | 3.887% | 210 | COTAÇÃO - | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
37 | 10.16 | Retenção horizontal 4" | 2 | 2 | 3144.44 | 3204.08 | -59.64 | -1.861% | 224 | SINAPI 99626 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
38 | 8.2.3 | Tubo PVC DN 60 | 67 m | 67 | 2957.38 | 2901.77 | 55.61 | 1.916% | 96 | SINAPI 89450 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
39 | 10.11 + 10.13 | Registro de esfera DN 60 (mesmo código SINAPI 94493) | 8 + 13 | 8 + 13 | 2815.68 | 2947.44 | -131.76 | -4.47% | 219 e 221 | COMPOSIÇÃO 8 / SINAPI 94493 | 10.13: data-base do SINAPI. 10.11: a composição 8 do projetista inclui um insumo "escavadeira hidráulica" (R$ 59,00) num registro de PVC; a analisada usa o custo do SINAPI 94493 e corrige o erro
40 | 8.2.16 | Tê PVC DN 75 | 22 | 22 | 2742.08 | 2699.4 | 42.68 | 1.581% | 109 | SINAPI 94697 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
41 | 8.3.9 | União galvanizada 2½" | 10 | 10 | 2719.5 | 2719.5 | 0 | 0% | 129 | SINAPI 92890 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
42 | 8.2.25 | Bucha de redução 50 × 25 | 140 | 140 | 2402.4 | 2377.2 | 25.2 | 1.06% | 118 | SINAPI 103999 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
43 | 8.2.13 | Luva com bucha de latão 25 × ¾" | 140 | 140 | 2377.2 | 2347.8 | 29.4 | 1.252% | 106 | SINAPI 89427 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
44 | 10.14 | Válvula de alívio 1¼" | 2 | 2 | 2248.88 | 2184.74 | 64.14 | 2.936% | 222 | COTAÇÃO | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
45 | 10.17 | Retenção vertical 4" | 2 | 2 | 2188.26 | 2229.18 | -40.92 | -1.836% | 225 | SINAPI 99634 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
46 | 8.2.9 | Joelho 90° DN 60 | 34 | 34 | 2034.22 | 2001.24 | 32.98 | 1.648% | 102 | SINAPI 89505 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
47 | 8.3.7 | Niple galvanizado 2½" | 20 | 20 | 1933.4 | 1933.2 | 0.2 | 0.01035% | 127 | SINAPI 94468 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
48 | 12.1.7 | Frete do conjunto UASB | 1 | 1 | 1911.15 | 1911.15 | 0 | 0% | 246 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
49 | 12.2.5 | Frete do conjunto FBAS | 1 | 1 | 1911.15 | 1911.15 | 0 | 0% | 253 | COTAÇÃO - | Idêntico (mesma proposta Biomais e mesmo BDI de serviço)
50 | 10.15 | Retenção horizontal 2½" | 2 | 2 | 1483.34 | 1511.2 | -27.86 | -1.844% | 223 | SINAPI 99624 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
51 | 10.9 | Registro de gaveta 2½" | 2 | 2 | 1373.52 | 1373.52 | 0 | 0% | 217 | SEDOP 180803 | Idêntico (mesmo código e preço SEDOP)
52 | 8.2.26 | Curva 90° DN 110 | 4 | 4 | 1340.4 | 1317.04 | 23.36 | 1.774% | 119 | SINAPI 94687 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
53 | 8.2.20 | Adaptador curto com rosca 25 × ¾" | 140 | 140 | 1232 | 1227.8 | 4.2 | 0.3421% | 113 | SINAPI 89383 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
54 | 8.3.2 | Vara de tubo galvanizado "DN 110" | 1 | 1 | 1011.43 | 999.56 | 11.87 | 1.188% | 122 | COTAÇÃO | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
55 | 8.2.17 | Tê PVC DN 110 | 3 | 3 | 986.01 | 969.66 | 16.35 | 1.686% | 110 | SINAPI 94701 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
56 | 8.3.5 | Cotovelo 90° galvanizado 2½" | 6 | 6 | 948.42 | 948.36 | 0.06 | 0.006327% | 125 | SINAPI 94473 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
57 | 8.3.8 | Tê de redução 2½ × 1¼" | 4 | 4 | 947.92 | 947.96 | -0.04 | -0.00422% | 128 | COMPOSIÇÃO 7 | Mesma composição própria (diferença de centavos)
58 | 13.4 | Extintor ABC 6 kg | 3 | 3 | 802.89 | 764.4 | 38.49 | 5.035% | 272 | COTAÇÃO | Mesmo insumo cotado; a analisada soma mão de obra de instalação, a do projetista é só fornecimento
59 | 8.3.4 | Cotovelo 45° galvanizado 2½" | 4 | 4 | 686.04 | 686 | 0.04 | 0.005831% | 124 | SINAPI 94474 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
60 | 8.2.2 | Tubo PVC DN 25 | 34 m | 34 | 584.8 | 580.04 | 4.76 | 0.8206% | 95 | SINAPI 89402 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
61 | 8.2.15 | Tê PVC DN 60 | 7 | 7 | 503.86 | 496.37 | 7.49 | 1.509% | 108 | SINAPI 94696 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
62 | 8.3.6 | Luva galvanizada 2½" | 4 | 4 | 441.64 | 441.6 | 0.04 | 0.009058% | 126 | SINAPI 94467 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
63 | 10.6 | Manômetro 4" | 2 | 2 | 390.56 | 390.56 | 0 | 0% | 214 | COTAÇÃO - | Idêntico (só fornecimento nas duas)
64 | 8.2.12 | Luva PVC DN 110 | 2 | 2 | 305.6 | 300.6 | 5 | 1.663% | 105 | SINAPI 94671 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
65 | 8.2.21 | Adaptador 75 × 2½" | 6 | 6 | 261.9 | 257.64 | 4.26 | 1.653% | 114 | SINAPI 89613 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
66 | 8.2.24 | Bucha de redução 32 × 25 | 2 | 2 | 258.38 | 363.74 | -105.36 | -28.97% | 117 | COMPOSIÇÃO 5 | Mesma composição com insumo errado; projetista R$ 142,75 e analisada R$ 101,40 sem BDI; SINAPI 103953 = R$ 7,62
67 | 13.3 | Suporte para extintores | 3 | 3 | 230.97 | 232.98 | -2.01 | -0.8627% | 271 | ORSE 1512 | Mesma fonte ORSE (diferença de centavos)
68 | 8.2.22 | Luva PVC DN 85 | 2 | 2 | 172.94 | 169.98 | 2.96 | 1.741% | 115 | SINAPI 89614 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
69 | 8.2.8 | Joelho 90° DN 25 | 13 | 13 | 148.98 | 148.2 | 0.78 | 0.5263% | 101 | SINAPI 89408 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
70 | 13.1 | Placa de rota de fuga | 6 | 6 | 107.58 | 108.06 | -0.48 | -0.4442% | 269 | ORSE 12895 | Mesma fonte ORSE (diferença de centavos)
71 | 8.2.5 | Tubo PVC DN 85 | 1 m | 1 | 99.35 | 97.46 | 1.89 | 1.939% | 98 | SINAPI 89452 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
72 | 8.3.3 | Bucha galvanizada 1¼ × ½" | 2 | 2 | 93.78 | 93.82 | -0.04 | -0.04263% | 123 | COMPOSIÇÃO 6 | Mesma composição própria (diferença de centavos)
73 | 13.2 | Placa de segurança contra incêndio | 3 | 3 | 81.75 | 81.75 | 0 | 0% | 270 | SINAPI 37556 | Idêntico
74 | 10.12 | Registro de esfera DN 20 | 2 | 1 | 58.16 | 27.81 | 30.35 | 109.1% | 220 | SINAPI 103047 | QUANTIDADE DIVERGE: 2 na analisada, 1 na do projetista
75 | 8.2.18 | União PVC DN 25 | 2 | 2 | 39.64 | 39.08 | 0.56 | 1.433% | 111 | SINAPI 89428 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
76 | 8.2.1 | Tubo PVC DN 20 | 1 m | 1 | 14.99 | 14.86 | 0.13 | 0.8748% | 94 | SINAPI 89401 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
77 | 8.2.7 | Joelho 90° DN 20 | 1 | 1 | 9.61 | 9.59 | 0.02 | 0.2086% | 100 | SINAPI 89404 | Mesmo código; diferença = data-base do SINAPI (06/2025 na analisada × 11/2025 na do projetista)
|  | Total do escopo mecânico |  |  | 778719.2 | 786370.57 | -7651.37 | -0.973%
Diferença positiva = a planilha analisada está acima da do projetista. Linhas em amarelo: diferenças que não são de data-base nem de mão de obra.
Totais gerais (fora do escopo mecânico): analisada R$ 2.343.873,57 (HANDOFF, seção 3) × projetista R$ 1.892.034,82 (aba RESUMO). A diferença de R$ 451.838,75 está nos grupos não mecânicos e precisa da planilha analisada para ser localizada.